高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目招标文件

项目编号：BZJK-2019-078号

招标单位：安徽省安车交通运输集团有限公司

编制日期：二〇一九年十一月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................5

第三章 评标办法.....................................................................14

第四章 采购内容及需求.........................................................22

第五章 工程量清单及说明......................................................31

第六章 合同条款及格式.........................................................32

第七章 投标文件格式.............................................................33

第一章 招标公告

高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目招标公告

一、招标条件

本招标项目为高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目（项目编号：BZJK-2019-078号），招标人为安徽省安车交通运输集团有限公司，资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行自主公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州公路客运高铁枢纽站项目，规划用地约13.16万平方米（合197.33亩），项目规划建设各类建筑物，构筑物等面积约4.36万平方米。该项目位于酒城大道以北，银杏路以南，神农大道以西，铁路以东，布局充电桩30个（终端）。北游集散中心位于北一环与西一环交叉口，规划用地33300平方米（合50亩），项目规划建设游客集散中心，休息住宿场所，布局充电桩30个（终端）。

（二）招标范围：高铁南站、北游客集散中心，共计60个充电桩（终端），包括：充电桩设备采购、运营管理系统、平台监控系统、调试、检测、成品保护、验收、交付相关资料、质量保修、产品保险、移交给甲方或甲方指定单位。具体详见招标文件第四章“采购内容及需求”。

（三）服务期：自合同签订之日起20个日历日（每延迟一天扣除合同价款的1%）

（四）质保期：自验收合格之日起三年。

（五）质量要求：确保一次性通过相关部门验收并取得验收合格证，符合技术要求，具体详见招标文件第四章“采购内容及需求”。

（六）付款方式：

合同签订后7日内，支付合同总价的20%；合同签订满一年5日内，支付合同总价的30%；合同签订满二年5日内，支付合同总价的40%；合同签订满三年5日内，支付合同总价的10%。

- 采购预算（最高投标限价，含税）：人民币（大写）贰佰陆拾肆万叁仟伍佰元，（小写）2643500元；投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包括但不限于采购、安装、调试、检测、售后服务、产品保险、验收等所有费用，所有招标文件中未尽事宜均视为包含在投标报价中，不得另行计取。

三、投标人资质条件、能力、信誉

（一）本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收的良好记录；财务状况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（二）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS8001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）。

（三）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人：

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5.投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前6个月计算。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 采购要求（必须响应的内容）

1.手机APP:投标人提供的手机APP，应具有支持微信或支付宝支付等第三方支付功能；APP支持充电桩位置查询、充电桩充电状态查询、充电历史记录查询、账户余额查询等功能；（平台费用包含在招标费用之中，不得向招标方另行收取。要求开评标现场演示)。

2.本次招标为公交场站专用，要求投标方具有公交专用运营管理及监控平台：能够远程充电、监控、每天充电次数和充电量、总充电量、数据分析等功能。（平台费用包含在招标费用之中，不得向招标方另行收取，要求开评标现场演示）

3.分体式群充直流设备，每组充电机单枪平均功率不得低于60KW，单枪最大功率不得低于150KW，全部采用国标250A充电枪，充电枪线为8米。

4.充电桩适用于现在各种车型配对，要求充电电压满足400V-750V（适用于所有车型）。

5.中标方必须按照招标方要求（有需求时），接入招标方指定运营平台。

五、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）自行下载招标文件及其它附件。

六、投标文件的递交

（一）投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2019年11月27日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）上发布。

八、联系方式

招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：路先生

电    话：17756778807

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：才工

电    话：0558-5196756

安徽省安车交通运输集团有限公司

2019年11月18日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 亳州交控集团招投标中心 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体详见招标文件第四章“采购内容及需求” |
| 1.3.2 | 服务期 | 自合同签订之日起20个日历日（每延迟一天扣除合同价款的1%） |
| 1.3.3 | 交货地点 | 高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目项目施工现场 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第四章采购内容及需求及第五章工程量清单及说明。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （一）本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收的良好记录；财务状况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； （二）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS8001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的情形 | 参考国家发改委2017年9月4日印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》第二章投标人须知有关规定执行。 |
| 1.4.4 | 不得推荐为中标候选人或确定为中标人的情形 | 投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，更不得确定为中标人： 1.投标人被人民法院列入失信被执行人的； 2.投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 3.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 4.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 5.投标人被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。 以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或其它指定媒介发布的为准，其它指定媒介有国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn），有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前6个月计算。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | R不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | R不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第四章采购内容及需求、第五章工程量清单及说明、第六章合同条款及格式。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接收的技术支持资料 | R无 |
| 1.11.4 | 偏离 | 评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，作为评标参考依据。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件及招标文件澄清、修改及补充发出的形式 | 距投标截止时间止2日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 投标截止时间前，招标文件的澄清、修改及补充等将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间与形式 | 招标文件的澄清、修改及补充在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | R有，最高投标限价（含税）： 人民币（大写）贰佰陆拾肆万叁仟伍佰元，（小写）2643500元；投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理；投标报价包括但不限于采购、安装、调试、检测、售后服务、产品保险、税费等所有费用，所有招标文件中未尽事宜均视为包含在投标报价中，不得另行计取。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标文件“开标一栏表“中投标报价保留整数，“投标分项报价表”中单价均保留两位小数，合价保留整数。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起30天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | R要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）伍万贰仟捌佰元整，（小写）52800元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 （行号103372267086） 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2019-078号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年至2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至2019年11月1日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年1月1日至2019年11月1日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：一正四副。 是否要求提交电子版文件：否 其他要求：（1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 （4）上述内容若有，予以废标处理。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | R不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 加盖单位公章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：安徽省安车交通运输集团有限公司 招标人地址：亳州市谯城区药都大道1289号 招标项目编号：BZJK-2019-078号 高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目投标文件 在2019年11月27日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年11月27日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | R否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | R否 |
| 7.6.1 | 履约担保金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书15日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：中标价的10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，设施验收合格后15日内返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 需要补充的其他内容 | （1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理； （2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位； （3）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。 |
| …… | 说明：投标人须知细则参照国家发改委2017年9月4日印发的《中华人民共和国准设备采购标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。 |  |

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 投标人资质条件、能力、信誉 | （一）本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收的良好记录；财务状况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； （二）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS8001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 服务期 | 自合同签订之日起20个日历日（每延迟一天扣除合同价款的1%） |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第第四章采购内容及需求 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止之日起30天 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章投标人须知规定和第六章合同条款及格式中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务 | 符合第四章采购内容及需求中的实质性要求和条件 |

评分标准：

| 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| （1）价格 | 50分 | 取投标人报价的算术平均值（若投标人有效报价少于5家，则直接取算术平均值；投标人有效报价大于或等于5家，则去掉最高值和最低值后取算数平均值）下浮N% 作为评标基准价。N的取值范围为：2.5、3、3.5、4、4.5（对应抽取序号分别为1、2、3、4、5，假如抽到3，则N的取值为3.5，序号在开标环节由投标人代表抽取）。 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，采用内插法，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣1分，每高于（大于）1%扣2分。 |
| （2）业绩 | 10分 | 2016年1月1日至2019年11月1日，投标主体充电桩销售业绩： 1.充电站单个合同总功率大于4000kW的（须提供合同复印件及相关文件），每提供一个得1分，以4000kw为基准，每高1000kw多加1分，满分5分； 2.投标人近3年具有向国内新能源汽车生产厂家直接供货业绩（需提供证明材料），合作的厂家数量达3家的得2分，以3家合作厂家为基准，每多一家多加1分，满分5分； （以上二项业绩，不重复计分，合同业绩信息须能体现评审要素，以合同签订时间为准）。 |
| （3）培训 | 5分 | 根据投标人提供详细的项目实施、培训方案，包括项目实施计划、培训计划（包括目标、课程、教材、时间、培训对象等）与售后服务内容等进行评价，按1-5分酌情进行打分，未提供方案不得分。 |
| （4）质保及售后服务 | 9分 | 1.满足招标文件免费质保期要求的基础上，承诺每增加一年免费质保期加1分，满分5分； 2.根据投标文件中售后服务的承诺，售后体系、售后服务团队及维保方案、备品备件库的合理性、及时性及完善性等内容进行评价，按0-2分酌情打分，未提供服务承诺不得分。 3.承诺一旦成为中标供应商，在接到采购人售后服务要求后，并在6小时之内排除故障，得1分，未作出此项承诺不得分。 4.投标人已租赁云服务器得1分，暂未租赁不得分。需提供相关租赁合同等有效证明材料加盖公章放入投标文件中。 |
| （5）充电模块 | 9分 | 1.充电模块电流：最大输出电流25A（含）-30A（不含）得2分，30A（含）-35A（不含）得4分，35A及以上得6分，满分6分。（须提供国网电科院对充电模块的相关检验检测报告） 2.充电模块效率：充电模块在50%-100%额定充电电流，充电模块效率≥0.92得3分，投标人提供国家级权威检测机构出具检测报告或权威鉴定机构出具的鉴定证书。 |
| （6）运营管理 | 2分 | 投标人所开发的充电桩运行平台应具备与不同平台之间的互联互通对接能力，提供投标人相应软件著作权证书证明的，得2分。 |
| （7）企业实力 | 3分 | 投标人已获得国家电网公司集中规模招标采购电动汽车充电设施供应商资质能力核实证明的，得3分。 |
| （8）检测报告 | 4分 | 1.投标人提供的直流充电设备，应具备恒功率输出功能，且恒功率电压范围不得低于DC400-750V，提供具有国家级CNAS检测中心及证书文件，得1分 2.投标人所投充电设备模块恒功率段完全满足技术规范书要求，且投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明，得1分 3.投标文件中提供第三方检测机构（国网电科院、中国电科院、开普实验室、上海电科所、中检南方、广州威凯等国家级实验室）出具的直流90KW及以上充电产品型式实验报告扫描件（且报告封面具有CNAS标识），得2分 |
| （9）产品 | 6分 | 1.产品先进性：投标产品取得省级或以上认定的高新技术产品认证证书的得2分； 2.提供有效的实用新型专利证书，每提供一份得1分，满分2分。 3.投标人每具有一项自主知识产权（需提供证明材料），得1分，满分2分。 |
| （10）保险 | 2分 | 具有保险公司对所投产品投保的产品责任险（须提供保险合同或其他证明材料）或出具投保承诺函，得2分，其他不得分。 |
| 注：技术和商务评审涉及的的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件装入投标文件。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以企业业绩得分高的优先；如果企业业绩得分也相等，由评标委员会投票确定中标候选人排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）价格部分：见评标办法前附表；

（2）业绩部分：见评标办法前附表；

（3）培训部分：见评标办法前附表；

（4）质保及售后服务部分：见评标办法前附表；

（5）充电模块部分：见评标办法前附表；

（6）运营管理部分：见评标办法前附表；

（7）企业实力部分：见评标办法前附表；

（8）检测报告部分：见评标办法前附表；

（9）产品部分：见评标办法前附表；

（10）保险部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）价格部分：见评标办法前附表；

（2）业绩部分：见评标办法前附表；

（3）培训部分：见评标办法前附表；

（4）质保及售后服务部分：见评标办法前附表；

（5）充电模块部分：见评标办法前附表；

（6）运营管理部分：见评标办法前附表；

（7）企业实力部分：见评标办法前附表；

（8）检测报告部分：见评标办法前附表；

（9）产品部分：见评标办法前附表；

（10）保险部分：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）国家发改委发布的《中华人民共和国简明标准设备采购招标文件》第二章“投标人须知”细则中第1.4.3款规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对业绩部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对培训部分计算出得分C；

（4）按本章规定的评审因素和分值对质保及售后服务部分计算出得分D；

（5）按本章规定的评审因素和分值对充电模块部分计算出得分E；

（6）按本章规定的评审因素和分值对运营管理部分计算出得分F；

（7）按本章规定的评审因素和分值对企业实力部分计算出得分G；

（8）按本章规定的评审因素和分值对检测报告部分计算出得分H；

（9）按本章规定的评审因素和分值对产品部分计算出得分I；

（10）按本章规定的评审因素和分值对保险部分计算出得分J；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 采购内容及需求

一、技术参数及要求

（一）、技术要求

1.分体式群充直流设备，每组充电机单枪平均功率不得低于60KW，单枪最大功率不得低于150KW，全部采用国标250A充电枪，充电枪线为8米。

2.充电桩适用于现在各种车型配对，要求充电电压满足400V-750V。

3.专用充电APP，充电方式适用于刷卡充电、调度充电等(平台费用包含在招标费用之中，永久不得向招标方收取)。

4.有公交专用调度平台以便于监测、核实、收集公交车充电数据且能实现平台调度充电(平台费用包含在招标费用之中，永久不得向招标方收取)。

5.售后问题解决，如遇充电桩设备问题要于2-6小时内解决，避免影响公交车正常营运。

6.中标方必须按照招标方要求（有需求时），接入招标方指定运营平台。

（二）符合相关标准

| 序号 | 标 准 号 | 技术规范及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| 2 | NB/T 33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电技术条件 |
| 3 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| 4 | GB/T 18487.1-2005 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 附录B |
| 5 | GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| 6 | GB 50996-2014 | 电动汽车充电站设计规范 |
| 7 | NB/T 33004-2013 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |
| 8 | DL/T645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| 9 | GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| 10 | GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| 11 | GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口 |
| 12 | GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |

（三）直流充电桩技术参数

直流充电机必须可实现功率调配，即充电机一台充电柜插一辆车可以全功率提供给单把枪，插两把枪功率智能调配，插三把枪功率再次进行分配依此类推；

可根据运行需求实现调配输出功率，即能够满足单枪高功率快速充电和低功率慢速充电。

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | 三相380V（-15%，＋15％）AC |
| 2 | 交流输入频率 | 50Hz±2% |
| 3 | 单枪平均功率 | 不低于60kW |
| 4 | 额定输出电流 | 80A--250A |
| 5 | 结构形式 | 群充式 |
| 6 | 环境温度 | 不高于50℃，不低于-20℃ |
| 7 | 额定频率 | 50Hz±2% |
| 8 | 额定交流输入电压波动范围 | 380V±15%（323～437V） |
| 9 | IP防护等级 | IP54 |
| 10 | 标称输出电压 | 400V-750V |
| 11 | 输出方式 | 一机多枪、智能分配电流 |
| 12 | 单枪最大功率 | 不低于150kW |
| 13 | 功率因数 | ≥0.99 |
| 14 | 综合效率 | 满载时，效率应大于等于93%。 半载及以上，效率应大于等于92%。 |
| 15 | 电流谐波总畸变率 | ≤5% |
| 16 | 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 17 | 输出电流误差 | 电流≥30A时，≤±1%； 电流<30A时，≤±0.3A。 |
| 18 | 稳压精度 | ≤0.5% |
| 19 | 稳流精度 | ≤1% |
| 20 | 输出电压纹波系数 | ≤1% |
| 21 | 均流不平衡度 | ≤5% |
| 22 | 噪声要求 | ≤ 65dB |
| 23 | 负载调整率 | ≤1% |
| 24 | 电磁兼容要求 | 符合GB/T 19826-2014中5.4的要求。 |
| 25 | 操作方式 | 手机APP、本地触屏操作、集中调度 |
| 26 | 大气压强 | 80kPa～110kPa |
| 27 | 海拔高度 | ≤2000m |

（四）直流机充电设备主要功能要求

1、充电设备的充电功能

（1）充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能。

（2）充电启动可采用本地手动启动、刷卡启动或手机APP启动。

（3）充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。

（4）充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种。

（5）充电机应能根据BMS充电电压、电流限值动态调整电压、电流实现恒功率充电模式。

（6）充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。

2、充电设备的保护功能

（1）直流充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路；急停回路应设计在交流侧，持续工作电流应小于AC380V/0.5A。

（2）直流充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。

（3）应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、电源缺相、断电重启等保护功能

（4）充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

（5）应具备充电侧绝缘检测功能。

（6）应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件；

（7）充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

3、充电设备的计量收费功能

（1）电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。

（2）计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。

（3）计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。

（4）电能表具备通信功能，通信接口为RS485，通信协议应符合DL/T 645-2007《多功能电能表通讯协议》。

（5）平台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。

4、充电桩的智能功能

（1）充电设备应具备自动检测功能。

（2）充电设备应具备故障报警功能。

（3）直流充电机配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、预约锁定、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

5、软件升级功能

设备应具有本地和远程升级功能

6、其它要求

充电连接装置

满足国标GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口要求。

（1）充电设备

设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

设备体应具备安装2G/3G/4G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯。

设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

（2）通风口要求

a.各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。

b. 防尘网或其它装置应有耐腐蚀性，考虑可替换或方便清理。

c. 提供的文件应包含防尘网的维护和/或更换操作指南。

（3）线缆要求

a.应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

b.应配置进出线留的足够空间。

c.应具有配线端子标识的位置。

d.过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

e.过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入直流充电机。

f.提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

（4）安装要求

a.直流充电机安装采用下进线方式，允许误差为偏离竖直位置任一方向5°。

b.分为室外和室内安装，室外安装时，竖直安装于基础上，基础采用预制件或者现场浇筑形式；室内安装时，竖直安装于定制的机架上。

c.可根据设备安装环境设置基础高度（基础高度建议采用200mm）。

（5）噪声要求

噪声小于等于 65dB。

（6）可靠性要求

MTBF平均故障间隔时间应大于等于8760h。

二、充电站监控及运营管理系统平台技术功能要求

为确保系统和设备的无缝连接，避免后续其它问题，设备同等性能条件下的优先选择具备自主开发充电监控及运营系统的设备厂家。

技术要求

| 序号 | 名称 | 项 目 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电监控 | 系统容量 | 充电监控可监控充电设备：≥500 |
|  |  | 系统可靠性 | 系统可用率：≥99% 平均无故障时间（MTBF）：≥8760小时 模拟量测量综合误差：≤1% 遥测合格率：≥99% 遥信正确率：≥99% 遥控正确率：≥99.99% |
|  |  | 系统实时性 | 数据采样扫描周期：1秒~10秒 系统控制操作响应时间（从按执行键到设备执行）：＜10秒 画面调用时间：＜3秒 画面实时数据刷新时间：5秒～30秒 实时数据查询响应时间：＜3秒 历史数据查询响应时间：＜10秒 |
| 2 | 直流电度表 | 系统指标 | 精确度等级1.0级； 具备1个CAN接口或1个RS485接口。 |
| 3 | 平台接口开放 |  | 平台需开放接口（OPEN API），可实现与招标人今后延伸拓展应用所需的其他平台、系统对接。 |
| 4 | 平台接口兼容 |  | 平台需支持符合规范的充电设施、新能源汽车信息源的接入，将充电设备的运行状态、充电业务状态信息、新能源汽车的行驶信息、电池信息集成到平台。 |
| 5 | 平台访问开放 |  | 平台支持多种接入方式，包括：面向公众的网站、政府监管门户、厂商管理门户、个人用户门户、移动APP等。根据入口的差异，做好业务的对接与用户权限管理。保证所有的业务对外部是管控式开放的。让不同用户可以通过多种渠道使用平台提供的服务。 |
| 6 | 配合建设要求 |  | 投标人需配合招标人信息化建设过程需与本平台对接的工作，并提供支持。 |

功能需求

| 序号 | 名称 | 项 目 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 信息管理 | 存贮和记录每个充电回路的信息，用于对每个充电回路的识别和管理，应包括但不限于：充电桩的ID编号（二维码）、CAN地址、所属充电站、行政区划的省市信息等。 |
| 2 |  | 监控 | 监控每个充电桩的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压电流功率，充电回路的起动、停止、暂停、直流充电的电压电流调节控制等，实现所有场站充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。 |
| 3 | 充电计量 | 采集和管理 | 采集、记录各充电支路的充电电量。记录充电过程中电量变化，并保存与充电过程有关的各种信息，如起始时间、充电账户、计费时段、峰谷电费结算等信息。实现充电数据的汇总、存储、统计、分析。 |
| 4 | 设备集群管理 | 数据实时性 | 保存所有充电设备的实时状态映射，投标人应出具在系统确保用户端的数据实时与准确的同时，降低充电站智能监控系统对通讯通道的占用的措施。 |
| 5 | 区域负荷 | 采集分配 | 系统可采集和记录充电系统所在区域的负荷信息，并进行短、中、长期负荷预测的分析，进而实现区域负荷调配。 |
| 6 | 车辆监控 | 监控及数据分析 | 在车企提供数据对接的情况下，支持对车辆的实时运行情况（如位置、速度、状态、电池电量、电池问题、电池电压、电池电流等）、行驶轨迹、故障报警等的监控。监控平台上可直接看到车辆行驶状态，并可通过多种方式提供故障报警信息，并对监控的车辆在不同维度进行统计分析 |
| 7 | 充电服务管理 | 内容 | 应包括但不限于充电站及充电终端的监控管理、充电作业的控制管理、充电故障的警报处理、充电费用结算及财务管理、充电服务的查询统计分析等功能，并可通过多种途径将信息反馈给充电站管理者。 |
| 8 | 报表中心 |  | 实现招标人在应用过程提出数据分析统计报表功能需求。 |
| 9 | 用户中心 | 日常管理 | 应包括但不限于用户账号的注册与充值、充电设施的查询与导航、在线充电控制，历史充值与消费的统计查询功能 |
| 10 | 收费方式 |  | 支持充电用户手机APP扫描充电桩二维码进行充电支付。 |
| 11 | 手机APP |  | 手机APP应是在主流Android应用市场中正式发布的，面向社会车辆运营服务，支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、账户余额查询与充电过程监控等功能。 |

投标人提供充电监控与运营系统的相关软件、硬件，并负责整个系统的建设、调试和售后服务。系统硬件的配置，根据各投标人的系统运行需求和招标人对系统的功能及性能需求，自行提供配置。投标人需要保证所配置的各类硬件的性能，足以满足充电监控与运营管理系统的可靠运行。涉及的操作系统、数据库等配套软件，必须为正版产品，在知识产权和版权方面保证合法、合规。

- 工程量清单及说明

（一）清单编制说明

1.工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件等相关以及技术规范等一起对照阅读；

2.除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均已包括（但不仅限于）完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

3.投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单未列项，均应视为包含在其他相关项目中；

4.清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；

5.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的时间前提出，否则视为投标人认可该工程清单已包括了招标范围的全部内容。

二、工程量数量及功率要求

| 充电桩终端数量(个) | 平均单枪功率(KW) | 最大单枪功率(KW) | 总功率要求(KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 60KW | 150KW | 3600KW |

第六章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 2 | 服务期 | 自合同签订之日起20个日历日（每延迟一天扣除合同价款的1%） |
| 3 | 交货地点 | 高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目项目施工现场 |
| 4 | 付款条件 | 合同签订后7日内，支付合同总价的20%；合同签订满一年5日内，支付合同总价的30%；合同签订满二年5日内，支付合同总价的40%；合同签订满三年5日内，支付合同总价的10%。付款前中标人应按招标人财务要求提供等额增值税专用发票。 |
| 5 | 质量及责任要求 | 1.投标方投标产品基本参数、技术性能指标和质量符合国家和行业合格标准。 2.明确所供产品品牌及质保期，质保期内发生质量问题时应及时更换并承担相应费用。 3.因所供产品存在质量问题导致招标人财产受到损失或发生事故，应由供货方承担全部责任。 |

注：具体合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第七章 投标文件格式

高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目投标文件

项目编号：BZJK-2019-078号

投标单位：                      （盖章）

编制日期：二〇一九年十一月

一、投标函（格式）

安徽省安车交通运输集团有限公司 ：

1.我方授权              (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理          （项目名称）项目投标的有关事宜。遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2.我方同意接受招标文件中投标有效期的相关规定。

3.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方同意按照招标文件的要求，向贵公司递交金额为人民币（大写）    元（小写：    元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵公司退还该投标保证金的权力。

5.我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7.我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人：                                      （盖单位章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人：                                （签字或盖章）

联系电话（传真）：

年    月    日

二、开标一栏表（格式）

投标人名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（含税） | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 服务期 | 合同签订之日起 |
| 质保期 | 自验收合格之日起 年 |
| 服务期承诺 （投标人自拟，必须响应招标文件实质性要求） |  |
| 备注 |  |

注：

1.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。报价包括采购、安装、检测、售后服务、保险、税费等所有费用。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位章）：

年     月   日

### 三、投标分项报价表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序 号 | 产品名称 | 产品品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货（供货）期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

- 四、主要设备规格响应表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求部分 |  | 投标文件响应部分 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............... | ................. | ....................... |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1.本表填写时，投标货物技术参数与规格不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写。

- 2.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

### 五、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

投标人名称：                          项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或印章）

注：1.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整；

- 2.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标；

- 3.应附身份证、学历证、职称证、和社保缴费证明等有效证明材料复印件（所有人员社保缴费证明时限要求为2019年1月1日至2019年10月)

### 六、投标人主要业绩一览表（格式）

投标人名称：                     招标项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX省XX市） | 中标金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1.提供证明投标人业绩的合同等相关材料复印件加盖公章放入投标文件中。

2.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 七、投标人关于产品质量和售后服务、保险等方面的承诺

如：产品质量、保修范围、保修期长短及服务、保修期满后的服务、培训计划等。投标人须提供盖单位公章的产品质量承诺和售后服务承诺、产品保险承诺等。

### 八、货物服务技术方案（格式）

（投标人根据本项目招标需求和企业实际情况自行编写）

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

### 九、资格证明及有关材料

1.营业执照

2.依法缴纳税收记录（提交2019年1月至今依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）要求加盖公章放入投标文件中）

3.近年财务状况（提交2016年-2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表）

4.质量管理体系证书、环境管理体系证书

5.无重大违法记录声明函（格式附后）

6.法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

7.投标保证金有关证明材料（格式附后）

8.其他资格要求（按招标公告要求提供）

9.承诺书（格式附后）

### 十、其他资料（按招标文件提供）

格式1

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人：             (盖单位章)

日  期：      年     月     日

格式2

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证的扫描件或复印件

授权委托人身份证的扫描件或复印件

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式3

保证金有关证明材料

1、中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

格式4

承诺书（格式）

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为中标供应商，保证货物质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制投标的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺：我公司符合招标文件对投标人资质要求有关规定。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位在一定时期内进入亳州交通投资控股集团有限公司进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

投标供应商名称(盖单位章)：

日期：     年   月   日

格式5

投标人近三年无重大违法记录声明函（格式自拟）

我单位近三年（从 2016 年1 月至2019  年10 月）无重大违法记录，特此声明。

投标供应商名称(盖单位章)：

日期：     年   月   日