附件3：采购需求

## 采购需求

一、采购需求总体说明

（一）产品要求为一线品牌，发包人推荐品牌为格力、美的、大金等。推荐产品品牌或参考产品品牌是为了说明该产品的技术规格及质量要求，投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于推荐产品品牌或参考产品品牌的，均可以参加投标，品牌及技术参数签合同前备查。

2.产品的免费质保期为2年（自验收合格之日起算）。

3.供货时要求提供与生产厂家或其授权经销商签订的合同、进货单（要求复印件加盖公章）。

4.施工过程中质量控制：施工单位在施工过程中存在不能满足图纸、招标文件、合同要求，督促后，拒不整改，应无条件退出施工现场。拒不整改或整改后仍到不到要求，将不予结算。

二、采购内容及技术要求：

| 商品名称 | 技术参数 | 数量（台） | 区域 | 面积（M2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 高效静音天井式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥12500 额定制热量（W）：≥14000 功率（W）：≤160 内机噪音dB（A）：≤47 循环风量（m³/h）：≥1900 | 8 | 展厅 | 460 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥2500 额定制热量（W）：≥2800 功率（W）：≤728 内机噪音dB（A）：≤28 循环风量（m³/h）：≥450 | 1 | 收银室 | 9.8 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥5000 额定制热量（W）：≥5600 功率（W）：≤1240 内机噪音dB（A）：≤33 循环风量（m³/h）：≥750 | 1 | 销售办 | 20.8 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥2800 额定制热量（W）：≥3200 功率（W）：≤728 内机噪音dB（A）：≤28 循环风量（m³/h）：≥450 | 1 | 洽谈室1 | 11.8 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥2800 额定制热量（W）：≥3200 功率（W）：≤728 内机噪音dB（A）：≤28 循环风量（m³/h）：≥450 | 1 | 洽谈室2 | 12.5 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 功率（W）：≤1555 内机噪音dB（A）：≤37 循环风量（m³/h）：≥1100 | 1 | 维修接待 | 33.9 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥3200 额定制热量（W）：≥3600 功率（W）：≤887 内机噪音dB（A）：≤31 循环风量（m³/h）：≥550 | 1 | 车间办 | 15 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥9000 额定制热量（W）：≥10000 功率（W）：≤3410 内机噪音dB（A）：≤40 循环风量（m³/h）：≥1500 | 2 | 售后客休区 | 79 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥7100 额定制热量（W）：≥8000 功率（W）：≤1555 内机噪音dB（A）：≤37 循环风量（m³/h）：≥1100 | 1 | 总经理室 | 30.7 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥4000 额定制热量（W）：≥4500 功率（W）：≤1240 内机噪音dB（A）：≤33 循环风量（m³/h）：≥750 | 1 | 财务室 | 17.5 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥6300 额定制热量（W）：≥7100 功率（W）：≤1555 内机噪音dB（A）：≤35 循环风量（m³/h）：≥850 | 1 | 行政办公室 | 25.7 |
| 室内机 | 高效中静压风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥12500 额定制热量（W）：≥14000 功率（W）：≤3470 内机噪音dB（A）：≤42 循环风量（m³/h）：≥2000 | 1 | 会议、培训室 | 48.6 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥4000 额定制热量（W）：≥4500 功率（W）：≤40 内机噪音dB（A）：≤883 循环风量（m³/h）：≥750 | 1 | 服务总监 | 18.6 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥4000 额定制热量（W）：≥4500 功率（W）：≤1240 内机噪音dB（A）：≤33 循环风量（m³/h）：≥750 | 1 | 售后办公室 | 18.3 |
| 室内机 | 静音型风管式室内机 变频/定频：变频 电机类型：直流电机 冷暖类型：冷暖 额定制冷量（W）：≥4000 额定制热量（W）：≥4500 功率（W）：≤1240 内机噪音dB（A）：≤33 循环风量（m³/h）：≥750 | 1 | DCRC办公室 | 18.3 |
| 室外机 | 额定制冷量（KW）：≥25 额定制热量（KW）：≥28 额定制冷功率（KW）：≤7.95 额定制热功率（KW）：≤7.8 APF W·h/(W·h):≥4.4 噪音dB（A）：≤58 | 4 |  |  |
| 室外机 | 额定制冷量（KW）：≥78.5 额定制热量（KW）：≥87.5 额定制冷功率（KW）：≤20.33 额定制热功率（KW）：≤20.98 APF W·h/(W·h):≥4.65 噪音dB（A）：≤64 | 1 |  |  |
| 设备小计（台） |  | 23+5 |  |  |
| 多联机安装费 |  | 项 | 1 | 价格包干 |
| 线控器（不低于15个） |  | 项 | 1 | 价格包干 |
| 出风口 |  | 项 | 1 | 价格包干 |
| 回风口 |  | 项 | 1 | 价格包干 |
| 中央空调保温通风管道夹筋铝箔岩棉管通风软管200玻纤布厚暖风管 |  | 项 | 1 | 价格包干 |
| 辅材 |  | 项 | 1 | 价格包干 |
| 合计（含税，税率13%） |  | 元 |  |  |